分析笔记

# 图1.1  地理位置及距离（单位：km）

## 一、 节点说明

1.  S：无穷大电源系统

2.  A：待建火力发电厂

3.  1、2、3：待建变电站

## 二、 各节点间距离

- S↔1：160 km

- S↔2：140 km

- S↔3：160 km

- 1↔2：130 km

- 1↔A：160 km

- 2↔A：140 km

- 3↔2：130 km

- 3↔A：160 km

# 表1-1  厂站负荷及调压参数表

|厂站类型|最大负荷(MW)|最小负荷(MW)|功率因数(cosφ)|Tmax(h)|负荷电压(kV)|调压范围(%)|调压方式|各类负荷占比(%)-Ⅰ类|各类负荷占比(%)-Ⅱ类|各类负荷占比(%)-Ⅲ类|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|待建火力发电厂A|70|24|0.80|5000|10|0～5|逆调压|35|25|40|

|待建变电站1|270|95|0.80|5500|10|2～5|常调压|10|35|55|

|待建变电站2|260|85|0.90|5000|10|0～5|逆调压|30|30|40|

|待建变电站3|280|90|0.85|5000|10|2～7|顺调压|0|25|75|

发电厂技术参数补充说明（基于核心参数推导）

本文基于给定核心参数（2×340MW装机、额定电压20kV、额定功率因数cosφ=0.8、最小运行方式为1台机运行），依据三相交流电路理论及电力系统行业规范，逐步推导发电厂关键技术数据，推导结果精准适配学术报告、答辩等正式场景，可直接引用。

一、核心电气参数推导（必选核心内容）

推导基础：给定单台机组额定有功功率P=340MW，2台机组配置，额定线电压U=20kV，额定功率因数cosφ=0.8（滞后，火电机组常规取值），最小运行方式为1台机运行。所有推导基于三相交流电路核心理论，参数单位统一规范，结果无歧义。

1. 额定视在功率（机组核心容量指标）

推导依据：视在功率是表征机组容量的核心电气参数，反映机组在额定电压、额定电流下的总功率承载能力，公式为：

S = P / cosφ （其中S为视在功率，P为有功功率，cosφ为功率因数）

- 单台机组额定视在功率：S = 340MW / 0.8 = 425 MVA

- 全厂最大额定视在功率（2台满发）：S = 2×S = 2×425 = 850 MVA

- 全厂最小运行方式视在功率（1台运行）：S = S = 425 MVA

2. 额定无功功率（电力系统调压关键参数）

推导依据：无功功率是维持电力系统电压稳定的核心参数，火电机组通过调节无功功率实现电网调压，推导需先计算功率因数角正切值tanφ，再结合有功功率计算，公式为：

tanφ = √(1 - cos²φ)；Q = P × tanφ （其中Q为无功功率，tanφ为功率因数角正切值）

计算过程：tanφ = √(1 - 0.8²) = √(1 - 0.64) = √0.36 = 0.6

- 单台机组额定无功功率：Q = 340MW × 0.6 = 204 Mvar

- 全厂最大额定无功功率（2台满发）：Q = 2×Q = 2×204 = 408 Mvar

- 全厂最小运行方式无功功率（1台运行）：Q = Q = 204 Mvar

3. 额定线电流（设备选型、保护整定核心数据）

推导依据：额定线电流是发电机、变压器、断路器等电气设备选型的核心依据，也是电力系统保护定值整定的基础数据，三相交流电路额定线电流公式为：

I = P / (√3 × U × cosφ) （其中I为额定线电流，√3≈1.732，U为额定线电压，P单位换算为W，U单位为V）

单位换算：340MW = 340×10⁶ W，20kV = 20×10³ V

- 单台机组额定线电流：I = 340×10⁶ / (1.732×20×10³×0.8) ≈ 12270 A（精准值）

- 全厂最大额定线电流（2台满发）：I = 2×I = 2×12270 = 24540 A

- 全厂最小运行方式线电流（1台运行）：I = I = 12270 A

二、运行工况相关推导（适配调度、稳定计算场景）

1. 全厂有功功率上下限

- 最大运行方式（2台满发）：P = 2×340MW = 680 MW（全厂最大额定出力，对应电网高峰负荷供电需求）

- 最小运行方式（1台运行）：P = 340MW（全厂稳定运行最小额定出力下限，低于此值需停机，对应电网低谷负荷场景）

- 补充说明：若参考火电机组常规技术特性，单台机组最低技术出力可按额定容量的30%估算，即单台最低有功≈340×30%=102MW，全厂最小技术出力≈102MW（此为估算值，需以机组实际技术手册为准，学术引用时需标注假设条件）

2. 电压与功率因数关联特性

- 电压特性：额定工况下，无论机组以1台还是2台方式运行，发电机出口额定线电压均恒定为20kV，电压稳定性由机组励磁系统保障

- 功率因数特性：额定功率因数0.8为滞后特性（火电机组常规设计，表征机组吸收少量电网无功或自主发出无功以满足自身励磁需求）；运行中功率因数可在允许范围（如0.75~0.9滞后）内微调，以适配电网调压需求，但额定值固定为0.8

三、隐含关键技术信息推导（提升学术报告专业度）

- 机组类型判断：结合2×340MW容量、20kV额定出口电压及0.8滞后功率因数，可推导该机组大概率为火力发电机组（300MW级为火电机组主流容量等级，20kV为该等级发电机标准出口电压，与参数完全适配；也可排除水电、风电等类型，水电单机容量多为非整数等级，风电单机容量远小于340MW）

- 升压系统配置：20kV为发电机出口低电压，无法直接并入110kV及以上高压主网，因此可推导该厂必配置升压变压器，采用“一机一变”单元制接线方式（2台机组对应2台升压变压器），变压器额定容量适配单台机组视在功率425MVA，变比为20kV/主网并网电压（如220kV、500kV，具体并网电压需结合电网规划，学术表述可写为“20kV/XX kV”）

- 运行模式特性：最小运行方式为1台机独立运行，说明机组具备单元制运行能力，单台机组可脱离另一台独立完成启动、并网、带负荷等全流程操作，提升了供电可靠性

- 备用容量配置：2台机组配置形成50%备用容量（备用容量=340MW），当1台机组故障或检修时，另一台机组可正常供电，有效保障供电连续性，符合大中型发电厂可靠性设计规范

四、推导结论汇总表（直接嵌入学术报告使用）

| 推导参数 | 单台机组 | 全厂最大工况（2台满发） | 全厂最小工况（1台运行） |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定有功功率 | 340 MW | 680 MW | 340 MW |
| 额定视在功率 | 425 MVA | 850 MVA | 425 MVA |
| 额定无功功率 | 204 Mvar | 408 Mvar | 204 Mvar |
| 额定线电流 | ≈12270 A | ≈24540 A | ≈12270 A |
| 出口额定电压 | 20 kV | 20 kV | 20 kV |
| 额定功率因数 | 0.8（滞后） | 0.8（滞后） | 0.8（滞后） |

五、推导说明（学术引用必备）

1. 本补充说明所有推导结果基于“机组额定出力运行”假设，若机组实际运行中降出力，有功功率、视在功率、无功功率及额定电流将按比例同步降低；

2. 无功功率推导基于额定功率因数cosφ=0.8，对应tanφ=0.6，若电网需求导致功率因数调整，无功功率需重新按公式计算；

3. 升压变压器并网电压、机组最低技术出力、厂用电精确容量等参数，需以电厂实际设计图纸或机组技术手册为准，本文相关推导为行业常规适配值，学术引用时需注明“基于行业常规推导”。

发电厂2×340MW机组额定功率因数0.8滞后的原因分析

本文针对该发电厂2×340MW、额定电压20kV、额定功率因数cosφₙ=0.8的核心参数，从功率因数本质定义、机组固有运行特性、电力系统安全稳定要求及行业规范强制要求四个核心维度，系统分析额定功率因数0.8必为滞后特性的原因，内容适配学术报告、答辩等正式场景，可直接引用。

一、功率因数“滞后/超前”的本质定义

功率因数是交流电路中电压与电流相位差φ的余弦值（cosφ），其“滞后”或“超前”的判定核心的是电流相对电压的相位关系，且发电侧与用电侧的特性存在明确差异，具体定义如下：

- 滞后功率因数（cosφ滞后）：电流相位滞后于电压相位（相位差φ>0），对应设备为感性负载/设备，此时设备需从系统吸收感性无功或向系统输出感性无功；

- 超前功率因数（cosφ超前）：电流相位超前于电压相位（相位差φ<0），对应设备为容性负载/设备，此时设备需从系统吸收容性无功或向系统输出容性无功。

关键前提：该发电厂2×340MW机组为同步发电机（300MW级主力发电机组主流类型），同步发电机属于感性核心设备，这是其功率因数必然滞后的根本基础。

二、核心原因一：同步发电机的固有运行特性决定必为滞后

该发电厂340MW机组大概率为火电同步发电机，其发电原理与功能定位决定了必须以滞后功率因数运行，0.8滞后是额定工况下的最优设计，具体分析如下：

1. 励磁建立磁场的感性本质

同步发电机发电的核心逻辑是“通过励磁电流建立磁场，转子磁场切割定子绕组产生感应电动势”。为建立发电所需的磁场，励磁系统必须向发电机转子通入直流励磁电流，由此形成的磁场为感性磁场。根据电磁感应定律，感性磁场下，发电机定子输出电流的相位必然滞后于定子电压相位，天然形成感性工况，对应功率因数滞后。

2. 滞后运行是“有功+无功双输出”的前提

同步发电机的核心职责不仅是向电网输送有功功率（单台340MW），更需向电网输出无功功率以支撑电网电压稳定。只有在滞后功率因数工况下，同步发电机才能同时实现有功功率和无功功率的输出；若进入超前功率因数工况，发电机将丧失无功输出能力，反而会从电网吸收无功功率，违背发电侧“支撑电网电压”的核心功能定位。

3. 0.8滞后是“有功-无功”的最优工程匹配

300MW级火电机组的额定容量的固定，工程设计中需平衡有功出力与无功出力的关系。cosφₙ=0.8滞后是经过长期实践验证的最优额定值：既保证了有功出力（340MW）的最大化利用，又能输出足额无功功率（单台204Mvar）以满足电网调压需求。若将额定功率因数设定为1.0（无相位差），发电机虽能输出最大有功，但无法输出无功，会导致电网电压失去支撑；若设定为更低的滞后值（如0.7），则会牺牲有功出力，造成设备容量浪费。

三、核心原因二：电力系统安全稳定的强制要求

电力系统对发电侧、用电侧的功率因数有明确的功能分工，该发电厂作为2×340MW主力发电单元，必须以滞后功率因数运行，这是保障电网安全稳定的硬性要求：

1. 电力系统“无功平衡”的分工逻辑

电力系统的正常运行依赖“有功平衡”与“无功平衡”，其中无功平衡直接决定电网电压稳定，且存在明确的“供-耗”分工：

- 用电侧（工业企业、居民用户）：主流负载为感性负载（如电动机、空调、变压器等），运行时会大量消耗系统无功功率，若无功补充不足，将导致电网电压下降；

- 发电侧（主力发电厂）：必须承担“补充无功、支撑电压”的核心责任，而只有滞后功率因数运行时，发电机才能向电网输送感性无功功率，刚好抵消用电侧的无功消耗，维持电网无功平衡与电压稳定。

2. 超前运行对电网的严重危害

若主力发电机组以超前功率因数运行，将从电网吸收无功功率，相当于成为“无功负载”，进一步扩大电网的无功缺口。这会导致电网电压大幅下降，严重时引发电压崩溃、电网解列等大面积停电事故，因此电力系统运行规程明确禁止主力同步发电机在超前功率因数下长期运行。

四、核心原因三：行业规范的明确规定与工程惯例

该发电厂2×340MW机组（属于300MW级主力机组）额定功率因数取0.8滞后，完全符合行业设计规范与工程惯例，是标准化选型的结果：

1. 明确的规范依据

《火力发电厂设计技术规程》（DL 5000-2014）明确规定：“300~600MW级同步发电机，额定功率因数宜采用0.8~0.85（滞后）”。该发电厂选取0.8滞后，是300MW级火电机组最常规、最标准的选型，符合国家行业技术规范要求。

2. 与机组参数的适配性

该机组额定电压20kV，是300MW级同步发电机的标准出口电压。0.8滞后的额定功率因数与20kV电压、340MW有功容量形成精准适配：既匹配发电机励磁系统的容量设计，又符合定子绕组的载流量要求，避免了设备选型过载或容量浪费，保障机组安全经济运行。

五、补充关键知识点（答辩高频考点）

1. 0.8滞后是“额定值”，非“固定运行值”

机组运行中，功率因数可通过调节励磁电流在允许区间内微调，常规调节范围为0.75~0.95（滞后）：电网电压偏高时，可降低无功出力，使cosφ接近1.0；电网电压偏低时，可增加无功出力，使cosφ降至0.75。但绝对禁止低于0.75或进入超前工况，否则会触发机组保护装置动作，强制停机。

2. 发电侧与用电侧功率因数的核心区别

- 发电侧（该发电厂）：核心功能是“输出无功、支撑电网电压”，必须滞后运行，额定功率因数常规取值0.8~0.85（滞后）；

- 用电侧（工业/居民用户）：核心功能是“消耗有功、附带消耗无功”，多为滞后运行，电网规程要求用电侧功率因数≥0.9，不足时需加装电容器组进行无功补偿。

六、结论（直接嵌入学术报告使用）

本发电厂2×340MW机组额定功率因数cosφₙ=0.8为滞后特性，核心原因如下：① 同步发电机依赖励磁电流建立感性磁场，定子电流天然滞后于电压，是设备固有特性；② 滞后运行是机组同时输出有功（340MW/台）与无功（204Mvar/台）的前提，可支撑电网电压稳定，符合电力系统无功平衡分工要求；③ 符合《火力发电厂设计技术规程》（DL 5000-2014）规范，是300MW级火电机组的标准额定工况，与20kV出口电压等参数精准适配，保障机组安全、经济、稳定运行。

电力系统中枢点电压调节方式总结

一、核心前提：中枢点概念界定

中枢点是电力系统中选择的电压监视与调节基准点（如区域变电站母线、发电厂母线），通过调节中枢点电压，可间接保证全网各用户端电压达标（通用要求为额定电压±5%）。常调压、逆调压、顺调压三种方式均围绕中枢点电压的调节策略展开，核心目标是维持用户端电压在规定允许范围，适配不同负荷特性、供电距离和调压成本需求。

二、三种核心调压方式详细解析

（一）常调压（恒定调压）

1. 核心定义：无论电力系统负荷大小、负荷波动如何，中枢点电压始终维持在固定的数值或固定小范围内，不随负荷变化调整，是最基础、最简单的调压方式。

2. 调节逻辑：负荷增加时，线路阻抗压降增大，用户端电压会自然下降；负荷减少时，线路压降减小，用户端电压会自然上升。常调压不针对负荷变化主动调整中枢点电压，仅靠中枢点固定电压抵消线路部分压降，保障用户端电压不越限。

3. 具体要求：中枢点电压维持在额定电压的1.02~1.05倍（如10kV中枢点固定在10.2~10.5kV），偏差控制在±2%以内。

4. 实现方式：无需复杂调压设备，依靠无载调压变压器（停电调整分接头）即可实现，或配合固定电容器组等简单无功补偿装置，调节频次极低。

5. 适用场景：负荷波动小且平缓（如工业负荷占比高、昼夜/季节负荷变化小）；供电线路短、阻抗小（线路压降本身小，负荷变化对用户电压影响小）；对电压质量要求适中，且调压成本预算有限的配电网（典型：工业园区内部配网、近距离城镇供电）。

6. 优缺点：优点是操作简单、设备成本低、运维工作量小，无需频繁调节；缺点是适应性差，若负荷波动大、线路长，易导致用户端电压越限（负荷大时电压过低，负荷小时电压过高）。

（二）逆调压

1. 核心定义：中枢点电压随负荷大小反向变化，即负荷大时中枢点电压调高，负荷小时中枢点电压调低，是电力系统中应用最广泛、调压效果最好的方式，适配高压长距离供电。

2. 调节逻辑（核心：补偿线路压降）：高压长距离供电中线路阻抗大，负荷变化对压降影响显著。负荷最大时，线路电流大、阻抗压降（ΔU=IR+jIX）大，用户端电压会大幅下降，此时中枢点提高电压以补偿线路压降；负荷最小时，线路电流小、压降小，用户端电压易偏高，此时中枢点降低电压避免用户端电压超标。简单记：负荷大→中枢点电压高；负荷小→中枢点电压低（反向变化）。

3. 具体要求（通用额定电压基准）：负荷最大时，中枢点电压升至1.05倍额定电压（如110kV中枢点调至115.5kV）；负荷最小时，中枢点电压降至额定电压的1.02~1.03倍（如110kV中枢点调至112.2~113.3kV）；偏差严格控制在±2%。

4. 实现方式：需灵活可调的调压设备，核心包括有载调压变压器（不停电调整分接头，实时适配负荷变化）、可控无功补偿装置（如SVG、SVC，辅助稳定电压）、发电厂调压（调节发电机励磁改变母线电压，适用于电源侧中枢点）。

5. 适用场景：负荷波动大（如城乡配网，昼夜负荷差大、峰谷差明显）；供电线路长、阻抗大（如高压输电线路、远距离农村供电）；对电压质量要求高的场景（如精密制造、数据中心、重要负荷供电）（典型：220kV/110kV区域输电网、跨区域配网主干线）。

6. 优缺点：优点是调压精度高，能适配复杂负荷和长距离供电，用户端电压稳定性最强；缺点是设备成本高，运维复杂度高，需实时监测负荷和电压。

（三）顺调压

1. 核心定义：中枢点电压随负荷大小同向变化，即负荷大时允许中枢点电压略低，负荷小时允许中枢点电压略高，充分利用用户端电压的允许偏差范围，是最经济、最简化的调压方式。

2. 调节逻辑（核心：利用允许偏差，减少调压投入）：依托用户端电压±5%的允许偏差，不主动调节中枢点电压，仅靠负荷变化带来的电压波动，让中枢点电压在允许范围内自然变化。负荷最大时，中枢点电压允许降至不低于1.025倍额定电压，用户端电压刚好不低于0.95倍额定电压；负荷最小时，中枢点电压允许升至不高于1.075倍额定电压，用户端电压刚好不高于1.05倍额定电压。简单记：负荷大→中枢点电压低（不低于下限）；负荷小→中枢点电压高（不高于上限）（同向变化）。

3. 具体要求：负荷最大时，中枢点电压≥1.025Uₙ（Uₙ为额定电压）；负荷最小时，中枢点电压≤1.075Uₙ；无需维持固定电压，只要在上述范围即可。

4. 实现方式：无需专门调压设备，仅靠普通配电变压器（固定分接头）即可，完全依赖线路和设备的固有特性，几乎无需运维调节。

5. 适用场景：负荷波动很小（如农村小负荷、偏远山区供电，负荷以照明、小型家电为主）；供电半径小、线路短（线路压降可忽略）；对电压质量要求较低，且追求极致经济性的末端配网（典型：农村低压配网（380V/220V）、偏远地区单电源供电）。

6. 优缺点：优点是成本最低、无需调压设备、运维零成本，适配低负荷末端电网；缺点是调压能力极差，若负荷波动超小范围或线路偏长，直接导致用户端电压越限。

三、逆调压“反向”本质重点解析（常见疑问解答）

核心结论：“反向”指中枢点电压调节方向，与「负荷变化导致用户端电压的自然变化趋势」相反，而非与负荷本身反向。具体拆解如下：

1. 无调节时的自然趋势（判断基准）：线路存在阻抗，电流流过会产生压降。负荷变大→电流变大→压降变大→用户端电压自然降低；负荷变小→电流变小→压降变小→用户端电压自然升高。即自然规律：负荷↑→用户端电压↓；负荷↓→用户端电压↑。

2. 逆调压的反向调节逻辑：为维持用户端电压稳定，中枢点调节方向与上述自然趋势相反。负荷变大时，自然趋势是用户端电压↓，中枢点主动调↑电压（抵消压降↑），稳住用户端电压；负荷变小时，自然趋势是用户端电压↑，中枢点主动调↓电压（抵消压降↓），稳住用户端电压。

3. 顺调压的同向调节逻辑：不主动调节，放任中枢点电压随自然趋势变化，刚好落在允许范围。负荷变大→中枢点电压自然↓（不低于1.025Uₙ）→用户端电压合格；负荷变小→中枢点电压自然↑（不高于1.075Uₙ）→用户端电压合格。

4. 通俗总结（答辩适用）：①自然规律：负荷大用户压必降，负荷小用户压必升；②逆调压：反着自然规律调（稳电压）；③顺调压：顺着自然规律来（省成本）。

5. 易错点提醒：误区是认为“负荷和中枢点电压反向就是逆调压”，这是表象；本质是与用户端电压自然趋势反向，调节目的是抵消波动、稳定电压。

四、三种调压方式核心对比表

| 调压方式 | 调节策略核心 | 电压变化规律 | 中枢点电压范围（以Uₙ为额定电压） | 实现难度 | 经济性 | 适用核心场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常调压 | 恒定电压 | 不随负荷变 | 1.02~1.05Uₙ（固定） | 易 | 优 | 负荷稳、线路短 |
| 逆调压 | 反向调压 | 负荷大→电压高；负荷小→电压低 | 最大负荷：1.05Uₙ；最小负荷：1.02~1.03Uₙ | 难 | 差 | 负荷波动大、线路长 |
| 顺调压 | 同向调压 | 负荷大→电压低；负荷小→电压高 | 最大负荷：≥1.025Uₙ；最小负荷：≤1.075Uₙ | 极易 | 优 | 小负荷、末端配网 |

五、补充关键注意事项（答辩加分点）

- 三者无绝对优劣，按需选择是核心：高压输电优先逆调压，区域配网优先常调压，末端低压配网优先顺调压。

- 调压的本质是平衡无功功率：电压问题的核心根源是电力系统无功功率的供需失衡，其内在机理可通过节点电压方程与无功功率的电压支撑特性阐释。从专业角度来看，电力系统中电压的建立与维持主要依赖于无功功率的支撑，无功功率是保障节点电压幅值稳定的关键：一方面，当系统无功功率供应不足时，无法满足负荷（尤其是感性负荷）对无功的需求，会导致节点电压幅值下降（即“无功不足电压低”）。这是因为感性负荷需要吸收无功功率建立磁场，若无功供应短缺，系统为维持功率平衡，会通过降低节点电压来减少无功功率的传输损耗，最终表现为用户端电压偏低；另一方面，当系统无功功率供应过剩时，多余的无功功率会在电网中累积，迫使节点电压幅值升高（即“无功过剩电压高”）。过量的无功功率会使电网中的电场能量冗余，推动电压超出额定范围，尤其在新能源机组高比例并网且出力波动较大的场景下，易出现区域性无功过剩导致的电压偏高问题。因此，三种调压方式的实施均需配合并联电容器组、SVG、SVC等无功补偿装置，通过动态平衡无功供需，实现电压的精准调控，提升调压效果与电网电压稳定性。

- 电压允许偏差是前提：所有调压方式均以“用户端电压在额定电压±5%”为最终目标，中枢点调压是手段而非目的。